##### Перечень оборудования и инженерных систем,

##### передаваемых для технической эксплуатации

- Оборудование газовой  котельной

| № пп | Наименование и техническая характеристика оборудования | Марка | Завод-изготовитель | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкотемпературный водогрейный котел мощностью 1300 кВт с допустимым рабочим избыточным давлением 6 бар | Vitoplex 200 min SX2 | Фирма «Viessmann» | компл | 2 |
| 2 | Низкотемпературный водогрейный котел мощностью 900 кВт с допустимым рабочим избыточным давлением 6 бар | Vitoplex 200 min SX2 | Фирма «Viessmann» | компл | 1 |
| 3 | Автоматика: устройство цифрового программного управления контуром котловой воды | Vitotronic 100 тип GC1 | Фирма «Viessmann» | компл | 3 |
| 4 | Автоматика: погодозависимый каскадный контроллер | Vitotronic300-K тип MW1 | Фирма «Viessmann» | компл | 1 |
| 5 | Горелка газовая, WM-G 20/3-A, DN 100, исп. ZM-LN. Мощность 300-2000 кВТ | WM-G 20/3-A | «Weishaupt» | Шт. | 2 |
| 6 | Горелка газовая, WM-G 20/2-A, DN 65, исп. ZM-LN. Мощность 250-1600 кВТ | WM-G 20/2-A | «Weishaupt» | Шт. | 1 |
| 7 | Насос (рециркуляции котла К1.1, К1.2) производительностью Q=20,0 м³/час; макс. давлением Н=6,5 м вод.ст. с электродвигателем Р мин = 440-600 Вт; Р мак = 900-1150 Вт 3х400 – 415 В; 50 Гц = 0,77-0,91; I = 1,35-2,15 А | UPS 65-120F | Фирма "GRUNDFOS" | шт. | 2 (1 на складе) |
| 8 | Насос (рециркуляции котла К1.3), Q=13,0 м³/час; макс. давлением Н=6,0 м вод.ст. с электродвигателем Р мин = 280-380 Вт; Р мак = 450-720 Вт 3х400 – 415 В; 50 Гц = 0,79-0,80; I = 0,82-1,3 А | UPS 50-120F | Фирма "GRUNDFOS" | шт. | 1 (1 на складе) |
| 9 | Насос вертикальный многоступенчатый центробежный Q=2,5 м³/час с встроенным частотным преобразователем, макс. давление Н = 25,0 м вод.ст. с электродвигателем N = 0,37 кВт; 3х380 – 415 В; Iа = 3,0-2,5 А; 50 Гц | CRN(E) 3 – 5 | Фирма "GRUNDFOS " | шт. | 1 (1 на складе) |
| 10 | Насос сдвоенный (собственные нужды) Q= 4,0 м³/час, макс. давление Н = 19,0 м вод.ст. с электродвигателем N = 0,75 кВт; 3х380 – 415 В; Iа = 1,9 А; 50 Гц | TPED 32-230/2-S | Фирма "GRUNDFOS " | шт. | 1 (1 на складе) |
| 11 | Насос сдвоенный (насос на перспективное развитие) Q=22,0 м³/час, макс. давление Н = 24,0 м вод.ст. с электродвигателем N = 3 кВт; 3х380 – 415 В; Iа = 6,2-5,0 А; 50 Гц; | TPED 50-290/2-S | Фирма "GRUNDFOS " | шт. | 1 (1 на складе) |
| 12 | Бак расширительный вертикальный c воздухонепроницаемым каучуковым резервуаром, емкость V = 400 л, Ø620 мм; Н = 1490 мм | Statico SU 400.6 | Фирма "IMI international" | компл | 2 |
| 13 | Бак расширительный вертикальный c воздухонепроницаемым каучуковым резервуаром, емкость V = 300 л, Ø560 мм; Н = 1440 мм | Statico SU 300.6 | Фирма "IMI international" | компл | 1 |
| 14 | Установка поддержания давления с закрытым безнапорным резервуаром, эл.мощность 1,51 кВт | Transtero TPV 8.1 | Фирма "IMI international" | компл | 1 |
| 15 | Установка ХВО: -установка умягчения SF-1354-900S – 1шт. -насос дозирующий ЕМЕС VМS 1504- 1шт. |  | ООО «НВР-Питер» | компл | 1 |
| 16 | Счетчик газа турбинный Q max=400 м³/час, Ду 100 Ру 1,6 с НЧ разъемом для подключения к электронному корректору | СГ16МТ-400 | Арзамасский приборостроительный завод | Шт. | 1 |
| 17 | Счетчик газа турбинный Q max=250 м³/час, Ду 80 Ру 1,6 | СГ16МТ-250 | Арзамасский приборостроительный завод | Шт. | 3 |
| 18 | Корректор газа | СПГ 741.01 | фирма «Логика» | компл | 1 |
| 19 | Газовый клапан отсечной электромагнитный Ду 150; Ру 0,3 | ВН6Н-3 | Фирма СП «Термобрест» | Шт. | 1 |
| 20 | Фильтр газовый Ду 150 Ру 0,3 | ФН6-1 | Фирма СП «Термобрест» | Шт. | 1 |
| 21 | Фильтр газовый DN 65, РN 16, фланцевый, для макс. давления Ра=0,4 Мпа | WF 3065/1 |  | Шт. | 1 |
| 22 | Клапан термозапорный Ду 150; Ру1,6 | КТЗ 001-150-ф | ООО «Армгаз-НТ» | Шт. | 1 |
| 23 | Регулятор давления газа DN 65, РN 0,5, фланцевый для горелки WM-G 20/2-A | FRS 5065 |  | Шт. | 1 |
| 24 | Регулятор давления газа DN 100, РN 0,5, фланцевый для горелок WM-G 20/3-A | FRS 5100 |  | Шт. | 2 |
| 25 | Счетчик горячей воды с импульсным выходом | Ду 200 ВТС 200 | ОАО «Мытищинская теплосеть» | Шт. | 2 |
| 26 | Счетчик горячей воды с импульсным выходом | Ду 65 ВТС 25 | ОАО «Мытищинская теплосеть» | шт | 2 |
| 27 | Счетчик воды с импульсным выходом | Ду 25 ВТС 25 | ОАО «Мытищинская теплосеть» | шт | 1 |
| 28 | Сигнализация загазованности | «ЭССА-СО» | ООО «Бюро аналит.приборостроения ХРОМДЕТ-ЭКОЛОГИЯ» | компл | 1 |
| 29 | Сигнализация загазованности | «ЭССА-СН4» | ООО «Бюро аналит.приборостроения ХРОМДЕТ-ЭКОЛОГИЯ» | компл | 1 |
| 30 | Вентиляционная приточная установка | КЦКП-5 | «Веза» | компл | 1 |
| 31 | Внутренний газопровод в котельной | Согласно проекта 15-2006 12/04 ГСВ | - | - | - |
| 32 | Внутренний трубопровод в котельной | Согласно проекта 15-2006 12/04 ТМ | - | - | - |
| 33 | Контрольно-измерительные приборы | Согласно проекта 15-2006 12/04 АТМ | - | - | - |
| 34 | Щиты автоматики, управления и питания | Согласно проекта15-2006 12/04 АТМ, ЭМ | - | - | - |
| 35 | Регулирующая и запорная арматура в котельной | Согласно проекта 15-2006 12/04 ТМС.1 | - | - | - |
| 36 | Газоходы в пределах котельной | Согласно проекта | - | - | - |

2.Тепловой пункт (ИТП)

| № пп | Наименование и техническая характеристика оборудования | Марка | Завод-изготовитель | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластинчатый теплообменник с теплоизоляцией, мощность 0,160 мВт, рабочее избыточное давление 100 бар | М6-FC16 | ОАО «Альфа Лаваль» | компл | 2 |
| 2 | Насос зарядный системы ГВС, Q=5,5 м³/час; макс. давление Н=4 м вод.ст. | UPS 32-60 FВ | Фирма "GRUNDFOS" | компл | 2 |
| 3 | Насос исходной воды с встроенным частотным преобразователем, Q=4,0 м³/час; макс. давление Н=10 м вод.ст. | CRN(E) 5-2 | Фирма "GRUNDFOS" | компл | 2 |
| 4 | Насос центробежный одноступенчатый сетевой сдвоенный (отопление жилья) с встроенным частотным преобразователем типа «ин-лайн», Q=36,0 м³/час, макс. давление Н = 33,0 м вод.ст. | TPED 50-440/2 | Фирма "GRUNDFOS" | Шт. | 1 |
| 5 | Насос центробежный одноступенчатый сетевой сдвоенный (отопление нежилых помещений) типа «ин-лайн», Q=12,0 м³/час, макс. давление Н = 29,0 м вод.ст. | TPED 40-360/2 | Фирма "GRUNDFOS" | Шт. | 1 |
| 6 | Насос центробежный одноступенчатый сетевой сдвоенный (вентиляция жилья) типа «ин-лайн», Q=18,0 м³/час, макс. давление Н = 27,0 м вод.ст. | TPED 50-290/2 | Фирма "GRUNDFOS" | Шт. | 1 |
| 7 | Насос центробежный одноступенчатый сетевой сдвоенный (вентиляция встроенных помещений) типа «ин-лайн», Q=40,0 м³/час, макс. давление Н = 30,0 м вод.ст. | TPED 65-340/2 | Фирма "GRUNDFOS" | Шт. | 1 |
| 8 | Насос центробежный одноступенчатый сетевой сдвоенный (подогрев бассейна) типа «ин-лайн», Q=6,0 м³/час, макс. давление Н = 30,0 м вод.ст. | TPED 32-320/2 | Фирма "GRUNDFOS" | Шт. | 1 |
| 9 | Насос центробежный одноступенчатый сетевой (греющего контура ГВС) типа «ин-лайн», Q=8,0 м³/час, макс. давление Н=22,0 м вод.ст. | TPED 32-250/2 | Фирма "GRUNDFOS" | Шт. | 1 |
| 10 | Насос циркуляционный контура ГВС (жилья), Q=0,4 м³/час, макс. давление Н=11,0 м вод.ст. | GRN 1s-2 | Фирма "GRUNDFOS" | компл | 2 |
| 11 | Насос циркуляционный контура ГВС (встроенные помещения), Q=0,4 м³/час, макс. давление Н = 17,0 м вод.ст. | GRN 1s-3 | Фирма "GRUNDFOS" | компл | 2 |
| 12 | Насос центробежный одноступенчатый сетевой (на теплые полы жилья) типа «ин-лайн», Q=6,0 м³/час, макс. давление Н=31,0 м вод.ст. | TPED 32-320/2 (S) | Фирма "GRUNDFOS" | Шт. | 1 |
| 13 | Гидропневмобак для системы питьевого водоснабжения, емкость V=25 л, Ø280 мм; Н=490 мм | «reflex D25» | Фирма «Reflex» | компл | 1 |
| 14 | Контроллер | КОНТАР МС 12 | МЗТА | шт. | 9 |
| 15 | Регулирующая и запорная арматура в котельной | Согласно проекта 15-2006 12/04 ТМС.2 | - | - | - |
| 16 | Контрольно-измерительные приборы | Согласно проекта 15-2006 12/04 ТМС.2 | - | - | - |
| 17 | Щиты автоматики, управления и питания | Согласно проекта 15-2006 12/04 ТМС.2 | - | - | - |
| 18 | Вентилятор канальный во взрывозащищенном исполнении | EKAD-250-4EX | Розенберг |  | 1 |
| 19 | Регулятор вентилятора | RKD 3.0 |  |  | 1 |
| 20 | Обратный клапан | КО-01.31 315 | Лиссант |  | 1 |
| 21 | Шумоглушитель | ГТК 315-900 | Лиссант |  | 1 |
| 22 | Обвязка калорифера системы П1 | Согласно проекта 15-2006 12/04 ОВ |  |  |  |

3. Повысительная насосная станция

Установка повышения давления Hydro MPC-E:

1. насос CR(E) 10-04 – 3 шт.;

2. шкаф управления Control MPC с типом регулирования Е – 1 шт.;

3. расширительный бак – 1 шт.;

4. приборы КИП – компл.;

5. запорно-регулирующая арматура – компл.

4. Установка очистки холодной воды.

| № пп | Наименование | Ед.изм. | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предварительный многопатронный фильтр | ФП1, ФП2 | 2 |
| 2 | Автоматический сорбционный фильтр | СФ1, СФ2, СФ3, СФ4 | 4 |
| 3 | Финишный многопатронный фильтр | ФФ1, ФФ2 | 2 |
| 4 | Буферная емкость сбора промывных вод | Б | 1 |
| 5 | Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением | УФ | 1 |

5. Вентиляционное оборудование

|  | наименование | Тип, марка | Завод-изготовитель | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П1 (автостоянка) |
| 1 | Агрегат приточный в комплекте | Airtech 150 | CIAT | 1 компл. |
| В1 (автостоянка) |
| 1 | Агрегат вытяжной в комплекте | Airtech 100 | CIAT | 1 компл. |
| П2 (автосоянка) |
| 1 | Агрегат приточный в комплекте | Airtech 150 | CIAT | 1 компл. |
| В2 (автостоянка) |
| 1 | Агрегат вытяжной в комплекте | Airtech 75 | CIAT | 1 компл. |
| П7 (технический этаж в осях 1-24/А-Ж) |
| 1 | Агрегат приточный в комплекте | Airtech 50 | CIAT | 1 компл. |
| П8 (технический этаж в осях 8-28/Л-С) |
| 1 | Агрегат приточный в комплекте | Airtech 50 | CIAT | 1 компл. |
| В14 (технический этаж в осях 8-28/Л-С) |
| 1 | Агрегат приточный в комплекте | Airtech 25 | CIAT | 1 компл. |
| П9/В15 (крытый двор) |
| 1 | Агрегат приточный в комплекте | GOLD RX 40 | SWEGON | 1 компл. |
| П10 (ТСЖ) |
| 1 | Вентилятор канальный | КТ 60-30-4 | Sistemair | 1 шт. |
| В16 (ТСЖ) |
| 1 | Вентилятор канальный | RSI 60-35L3 | Sistemair | 1 шт. |
| ПЕ1/ В19 (ИТП) |
| 1 | Вентилятор канальный | KV 200L | Sistemair | 1 шт. |
| ПЕ2/В25 (ГРЩ электрощитовая) |
| 1 | Вентилятор канальный | К 200L | Sistemair | 1 шт. |
| В3 (помещение СС) |
| 1 | Вентилятор канальный | К125 XL | Sistemair | 1 шт. |
| В4 (санузел помещения охраны) |
| 1 | Вентилятор канальный | К160 XL | Sistemair | 1 шт. |
| В5 (мусорная камера) |
| 1 | Вентилятор канальный | KV160 XL | Sistemair | 1 шт. |
| В6 (помещение для оборудования пожаротушения) |
| 1 | Вентилятор канальный | KV125 XL | Sistemair | 1 шт. |
| В7 (водомерный узел 1.узел ввода 1.насосная) |
| 1 | Вентилятор канальный | K160 XL | Sistemair | 1 шт. |
| В8 (санузел при пом. 25) |
| 1 | Вентилятор канальный | K160 XL | Sistemair | 1 шт. |
|  | В13 (тех.этаж) |
| 1 | Вентилятор | Airtech 25 | Ciat | 1 шт. |
|  | В16 (ТСЖ) |
| 1 | Вентилятор | RSI 60-35L3 | Sistemair | 1 шт. |
|  | В17 (санузел при ТСЖ) |
| 1 | Вентилятор канальный | К125 XL | Sistemair | 1 шт. |
| В19 (ИТП) |
| 1 | Вентилятор | КV200L | Sistemair | 1 шт. |
| В20 (вспомогательные помещения в осях 13-14/Л-М) |
| 1 | Вентилятор канальный | К125 XL | Sistemair | 0 шт. |
| В21 (вспомогательные помещения в осях 25-27/Л-Н) |
| 1 | Вентилятор канальный | К125 XL | Sistemair | 0 шт. |
| В22 (вспомогательные помещения в осях 7-8/Е-Ж) |
| 1 | Вентилятор канальный | К125 XL | Sistemair | 0 шт. |
| В23 (вспомогательные помещения в осях 21-22/Е-Ж) |
| 1 | Вентилятор канальный | К125 XL | Sistemair | 0 шт. |
| В24 (аппаратная при помещении 25) |
| 1 | Вентилятор канальный | К125 XL | Sistemair | 0 шт. |
| В25 (ГРЩ) |
| 1 | Вентилятор | К200L | Sistemair | 1 шт. |
|  | В26 (диспетчерская) |
| 1 | Вентилятор канальный | К125 XL | Sistemair | 1 шт. |
| Воздушно-тепловые завесы У1.1. У1.2. У2.1. У2.2. |
| 1 | Воздушно-тепловая завеса | WAC 402 | Frico | 4 шт. |
| 2 | Воздушно-тепловая завеса У3 | AD220W | Frico | 1 шт. |
| ДУ 1.1 |
| 1 | Вентилятор центробежный для дымоудаления с электродвигателем N=15 кВт, п=960 об/мин, исп.1.ЛО с виброизоляторами. Дк=0,95 Дном | ВР-80-75УН-10 ДУ АИР160М6 |  | 1 шт. |
| ДУ 1.2 |
| 1 | Вентилятор центробежный для дымоудаления с электродвигателем N=15 кВт, п=960 об/мин, исп.1.ЛО с виброизоляторами. Дк=0,95 Дном | ВР-80-75УН-10 ДУ АИР160М6 |  | 1 шт. |
| ДУ 2.1 |
| 1 | Вентилятор центробежный для дымоудаления с электродвигателем N=15 кВт, п=960 об/мин, исп.1.ЛО с виброизоляторами. Дк=0,95 Дном | ВР-80-75УН-10 ДУ АИР160М6 |  | 1 шт. |
| ДУ 2.2 |
| 1 | Вентилятор центробежный для дымоудаления с электродвигателем N=15 кВт, п=960 об/мин, исп.1.ЛО с виброизоляторами. Дк=0,95 Дном | ВР-80-75УН-10 ДУ АИР160М6 |  | 1 шт. |
| ПП 1 |
| 1 | Вентилятор осевой для подпора с электродвигателем N=11 кВт, п=1435 об/мин | ВО 25-188-10 А132М4 |  | 1 шт. |
| ПП 2 |
| 1 | Вентилятор осевой для подпора с электродвигателем N=11 кВт, п=1435 об/мин | ВО 25-188-10 А132М4 |  | 1 шт. |
| ПП 3 |
| 1 | Вентилятор осевой для подпора с электродвигателем N=11 кВт, п=1435 об/мин | ВО 25-188-10 А132М4 |  | 1 шт. |
| ПП 4 |
| 1 | Вентилятор осевой для подпора с электродвигателем N=11 кВт, п=1435 об/мин | ВО 25-188-10 А132М4 |  | 1 шт. |

6. Холодильное оборудование

| Наименование, тип установки | Завод-изготовитель | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Водоохладитель с конденсатором водяного охлаждения HYDROCIAT 2800BZ HPS L W/L WP R407C | CIAT | 2 |
| Сухой охладитель VEXTRA 1104 UI 520 | Vextra | 4 |
| Циркуляционный насос Wilo-IL 100/150-15/2 | Wilo | 2 |
| Циркуляционный насос Wilo-IL 150/260-18/4 | Wilo | 2 |

7. Система канализации

Согласно проекту шифр № 15-2006 12/04 ВК в части мест общего пользования и магистральных тр-ов, за исключением квартир

| 7.1. | Хозяйственно-бытовая (К1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Умывальник керамический с водосливной и водосмесительной арматурой |  |  | 7 |
|  | Унитаз тарельчатый со смывным бачком |  |  | 7 |
|  | Смеситель |  |  | 12 |
|  | Душ.кабины |  |  | 2 |
|  | Ванная моечная |  |  | 5 |
| 7.2. | Дренажная (К1н) |  |  |  |
|  | Насос дренажный | АР-12 | Grundfos | 12 |

8. Система отопления

Согласно проекту шифр №15-2006 12/04 ОВ в части мест общего пользования и магистральных тр-ов, за исключением квартир

9. Система горячего водоснабжения (ГВС)

Согласно проекту шифр №15-2006 12/04 ВК в части мест общего пользования и магистральных тр-ов, за исключением квартир

10. Система холодного водоснабжения (ХВС)

Согласно проекту шифр №15-2006 12/04 ВК в части мест общего пользования и магистральных тр-ов, за исключением квартир

11. Система теплоснабжения вентиляции

Согласно проекту шифр №15-2006 12/04 ОВ в части мест общего пользования и магистральных тр-ов, за исключением квартир

12. Система электроснабжения

Согласно проекту шифр №____________________ в части мест общего пользования, за исключением квартир

13. Система освещения мест общего пользования и автостоянки

Согласно проекту шифр №

Техническое задание

на выполение работ по технической эксплуатации инженерных систем Объекта -Жилой комплекс «Диадема», по адресу: г.Санкт-Петербург,

Петроградский район, Константиновский пр., д. 23  .

- Оборудование газовой котельной и теплового пункта (ИТП)

| № | Оборудование | Содержание работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котлы VIESSMANN (3 шт.) | Проверка состояния Проверка состояния теплоизоляции Проверка режимов работы на соответствие режимным картам Чистка поверхностей нагрева. Гидравлическое испытание рабочим давлением | Ежедневно 1 раз в месяц 1 раз в год перед отопительным сезоном |
| 2 | Горелки (3 шт.) | Проверка работоспособности и параметров безопасности Регулировка горелки (при необходимости) Чистка электродов, подпорной шайбы, топливных фильтров и регулировка горелки | 1 раз в месяц 1 раз в год перед отопительным сезоном |
| 3 | Автоматика безопасности и регулирования котельной и ИТП | Проверка процессов управления и контроля, настройка проверка параметров срабатывания автоматики безопасности | 1 раз в месяц |
| 4 | Установка поддержания давления Transfero TPV 8.1 | Проверка работоспособности Проверка параметров срабатывания | 1 раз в месяц |
| 5 | Циркуляционные и сетевые насосы котельной и в ИТП | Осмотр насосов (визуальный осмотр) Проверка срабатывания автоматики; Опробование резервных насосов путем кратковременного включения; Проверка на наличие посторонних шумов и вибрации. Контроль давления среды во всасывающем патрубке насосов | Ежедневно 1 раз в месяц |
| 6 | Внутренний трубопровод в котельной и в ИТП | Осмотр состояния и контроль за перемещениями трубопроводов; Осмотр целостности теплоизоляции; Визуальная проверка состояния дренажных трубопроводов и методом пролива Испытания на прочность и плотность Проверка обратных клапанов на отсутствие трещин в корпусе | 1 раз в месяц 1 раз в год перед отопительным сезоном |
| 7 | Внутренний газопровод | Проверка состояния и герметичности газопровода в котельной; Контроль положения кранов свечей безопасности и продувочных свечей; проверка срабатывания отсечного электромагнитного клапана Контрольная опрессовка газопровода | Ежедневно 1 раз в месяц 1 раз в год перед отопительным сезоном |
| 8 | Коммерческий узел учета газа | Проверка работы | ежедневно |
| 9 | Бак –накопитель горячей воды Ceteniro Alfa Laval в ИТП | Проверка работы Проверка поддержания заданной температуры | 1 раз в месяц |
| 10 | Пластинчатые теплообменники | Проверка состояния, отсутствия утечек теплоносителя Промывка (при необходимости) | 1 раз в месяц 1 раз в год перед отопительным сезоном |
| 11 | Фильтры в котельной и ИТП | Проверка перепада давления на фильтрах Чистка | 1 раз в месяц 1 раз в год перед отопительным сезоном |
| 12 | Запорная арматура в пределах котельной и ИТП | Проверка герметичности арматуры, плавность открытия – закрытия | 1 раз в месяц |
| 13 | Предохранительные клапаны в котельной и ИТП | Проверка состояния и герметичности предохранительной арматуры. Проверка исправности и герметичности Проверка на срабатывание | ежедневно 1 раз в месяц 1 раз в год перед отопительным сезоном |
| 14 | Расширительные баки | Проверка состояния Проверка давления воздуха в расширительном баке, подкачка (при необходимости) | 1 раз в месяц 1 раз в год перед отопительным сезоном |
| 15 | Установка ХВО | проверка наличия соли в баке, засыпка (при необходимости); техническое обслуживание установки, проверка работоспособности ведение водно-химического режима котельной (корректировка дозирования реагента); контроль качества сетевой воды (по графику) текущий ремонт | ежедневно 1 раз в месяц 1 раз в год перед отопительным сезоном |
| 16 | Сигнализация загазованности по СН4 и СО | Проверка срабатывания 1-го и 2-го порогов с помощью контрольных смесей. Калибровка порогов срабатывания Проверка срабатывания исполнительных устройств Проверка линии связи - Снятие и сдача в поверку, установка после поверки. | 1 раз в месяц 1 раз в год |
| 17 | Приточная вентиляционная установка в котельной | Проверка работоспособности Контроль перепада давления на фильтрах, температур на входе-выходе (по воздуху и воде) | 1 раз в месяц |
| 18 | Щиты автоматики, управления и питания в котельной и ИТП | Проверка исправности электрических соединений путем внешнего осмотра; Проверка сигнальных ламп шкафов управления, замена (при необходимости); Визуальный осмотр и протяжка соединений клемников и пусковой и коммутационной аппаратуры | 1 раз в месяц 1 раз в год перед отопительным сезоном |
| 19 | КИПиА | Контроль рабочих параметров манометров с записью в суточной ведомости. Проверка наличия приборов КИПиА Проверка установкой на «0» | ежедневно 1 раз в месяц |
| 20. | Оборудование вытяжной вентиляции в котельной. | Проверка работоспособности | 1 раз в месяц |
| 21. | Газоходы котлов | Контроль состояния Контроль состояния взрывных клапанов. | 1 раз в год перед отопительным сезоном |

- Эксплуатация внутреннего сантехнического оборудования, канализации, отопления, ГВС, ХВС, СВ

ТО-1 (техническое обслуживание) проводится еженедельно

В ТО-1 входят работы ТО и следующие:

- проверка циркуляции ГВС и теплых полов;

- проверка циркуляции СО, СВ;

- опробование водозапорной арматуры;

- регулировка смывных бачков;

- пролив сантехнических приборов;

- проверка на работоспособность сервоприводов регулирующей аппаратуры;

- проверка на работоспособность элементов регулирования температуры.

ТО-2 (техническое обслуживание) проводится один раз в месяц

В ТО-2 входят работы ТО-1 и следующие:

- устранение засоров внутренней канализации;

- проверка коллекторных шкафов и устранения неисправностей;

- прочистка и заливка сифонов;

- устранение течи в резьбовых соединениях трубопроводов, приборов и арматуре;

- разборка и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, предохранительных клапанов.

ТР-1 (текущий ремонт) проводится один раз в шесть месяцев

В ТР-1 входят работы ТО-2 и следующие:

- укрепление трубопроводов;

- восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов;

- ремонт и замена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей, запорной арматуры, моек, раковин, умывальников, унитазов, ванн и их частей;

- гидравлическое испытание систем СО, ГВС, ХВС, СВ с последующей наладкой;

- ремонт отдельных участков трубопроводов;

- ремонт или замена арматуры, контрольно-измерительных приборов.

ТР-2  проводится 1 раз в год

В состав работ включается работы ТР-1 и следующие:

- промывка системы центрального отопления (включая радиаторы);

- корректировка графика температурного режима объектов.

- Эксплуатация ИТП

ТО-1 (техническое обслуживание) проводится еженедельно

В состав работ включается:

- пластинчатые  теплообменники:

а) проверка перепада давления, температур на соответствие температурному графику;

- насосы и связанное с ними оборудование:

а) проверка нагрузки электрооборудования;

б) проверка вибрационно-температурного состояния подшипников;

в) проверка креплений, соединений трубопроводов и насосного оборудования;

г)проверка гидравлической плотности связанного с насосами оборудования ИТП;

д) проверка перепада давлений; проверка срабатывания АВР, устранение возможных протечек, проверка исправности защиты;

- контроль состояния параметров теплоносителя в контурах СО, ГВС, СВ;

- проверка исправности обратных клапанов.

ТО - 2 (техническое обслуживание) проводится  1 раз в месяц

В ТО-2 входят работы ТО-1 и следующие:

- прочистка фильтров (грязевиков);

- шкаф автоматики, вкл. электрику:

проверка функционирования контроллера, его тестирование; проверка срабатывания защит; проверка электрических контактов;

- проверка срабатывания предохранительно-сбросных клапанов;

- проверка давления воздуха в расширительном баке;

- проверка плотности закрытия запорной арматуры;

- контроль количества этиленгликоля в расходной емкости системы снеготаяния;

- срабатывание сервоприводов клапанов от модулей шкафа автоматики.

ТР (текущий ремонт) проводится 1 раз в год

В ТР входят работы ТО-1, ТО-2 и следующие:

- приготовление хим. раствора и промывка пластинчатых теплообменников;

- гидравлическое испытание теплообменников, трубопроводов и оборудования в пределах I и II контуров;

- настройка регуляторов подпитки (редукционных клапанов):

- настройка регуляторов температуры (двухходовых клапанов);

- настройка балансировочных клапанов, проверка плотности закрытия;

- разборка и чистка обратных клапанов;

- ремонт теплоизоляции трубопроводов и оборудования;

- монтаж и демонтаж контрольно-измерительных приборов для сдачи в поверку.

- Перечень работ по технической эксплуатации оборудования систем вентиляции и кондиционирования

# ТО (осмотр технического состояния) проводится еженедельно

В состав работ включается:

- контроль по приборам (КИП) за:

# температурой, давлением теплоносителя по приборам;

- температурой воздуха на притоке и вытяжке;

- температурой и влажностью в помещениях с занесением в оперативный журнал;

- обход, с контролем за:

-  контроль состояния подшипниковых узлов насосов и вентиляторов;

-   бесшумностью работы систем;

-   состоянием виброоснований;

-   мягкими вставками вентиляторов;

-   надежностью заземления;

- контроль за отсутствием протечек гидромодулей.

# ТО-2(техническое обслуживание) проводится один раз в месяц

В ТО-2 входят работы ТО и следующее:

- проверка электрических соединений;

- проверка функционирования КИП;

- проверка натяжения ремней;

- проверка соосности шкивов;

- проверка параметров работы процессоров;

- проверка срабатывания приводов регулирующих клапанов от модулей шкафа автоматики;

- проверка работы электроприводов;

- проверка работы насосов;

- промывка фильтров грубой очистки.

ТР (текущий ремонт) проводится один раз в шесть месяцев

В ТР входят работы ТО, ТО-2 и следующее:

- проверка исправности фиксаторов положения шиберов и заслонок;

- чистка вентиляционных шлюзов;

- смазка трущихся частей механизмов и осей;

- проверка балансировочных вентилей;

- замена фильтров;

- очистка калориферов (продувка);

- демонтаж и монтаж контрольно-измерительных приборов для сдачи   в поверку;

- проверка и регулирование узлов ввода и гидромодулей холодоносителя;

гидравлические испытания герметичности трубопроводов внешних сетей холодоносителя, проверка запорной и регулирующей арматуры, фланцевых соединений.

- Перечень работ по технической эксплуатации холодильных машин и систем холодоснабжения

ТО-1 проводится ежедневно в период эксплуатации (с мая по октябрь)

В состав работ включается:

- проверка напряжения, силы тока на входе в шкафы автоматики А1, А2, С;

- осмотр запорной и регулирующей арматуры, трубопроводов холодильных машин, градирен и вспомогательного оборудования;

- контроль состояния насосов тепло- и хладоносителя, оборотной воды, герметичности торцевых уплотнений, отсутствие посторонних шумов при работе;

- контроль работы вентиляторов градирен и проверка отсутствия посторонних шумов при работе;

- контроль температурного режима холодильных машин, давлений и расходов тепло- и хладоносителя;

- контроль перепада давления на фильтрах;

- контроль качественной работы систем автоматического регулирования параметров хладоносителя, холодильных машин, градирен, узла подпитки;

- снятие показаний с дисплеев контроллеров и микропроцессорных приборов автоматики с записью в суточной ведомости;

- осмотр и устранение возможных протечек запорной поворотной арматуры, предохранительных клапанов;

- проверка напряжения и силы тока на входе в шкаф управления насосами;

- проверка и обеспечение плотности закрытия соленоидных и запорных дренажных клапанов.

ТО-2 проводится один раз в месяц в период эксплуатации (с мая по октябрь)

Дополнительно к ТО1 проводятся работы:

- проверка токов,  потребляемых каждым силовым электрооборудованием;

- проверка электрических контактов;

- проверка и регулировка дисковых поворотных затворов;

- проверка датчиков температуры, давления;

- проверка срабатываний приборов автоматической защиты;

- очистка фильтров насосов первого и второго контура;

- проверка мембранного расширительного бака, приборов контроля;

- проверка исправности обратных клапанов.

ТО-3 проводятся в два этапа

ТО-3.1. проводится в период консервации (с октября по апрель)

При ТО-3.1. проводятся работы по обслуживанию:

- кратковременная прокрутка насосов гидромодулей (один раз в месяц);

- контроль герметичности трубопроводов ХМ, давлений хладоносителя заполнения водой узла подпитки (еженедельно).

ТО-3.2. проводится перед началом эксплуатации (апрель)

В ТО-3.2. включаются работы:

- проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования;

- проверка электрических контактов;

- проверка и регулировка дисковых поворотных затворов, сервоприводов запорной аппаратуры внешних сетей хладоносителя;

- проверка датчиков температуры, давления, микропроцессоров;

- проверка срабатываний приборов автоматической защиты;

- проверка датчиков температуры и давления, градирен и управляющей автоматики;

- проверка работоспособности холодильных машин и вспомогательного оборудования;

- проверка прохождения аварийных сигналов на ЦДП.

- Перечень работ по технической эксплуатации оборудования оборудования водоподготовки

ТО-1 проводится один раз в неделю

В состав работ включается:

- проверка сорбционно-механических фильтров, ФГО, ФТО, и бактерицидных ламп;

- проверка перепада давления на манометрах;

- проверка выполнения программы таймерного механизма;

- проверка работы контроллера и клапанной системы сорбционно-механических фильтров.

ТО-2 проводится один раз в месяц

В ТО-2 входят работы ТО-1 и следующие:

- - контроль показаний счетчика очищенной воды;

- проверка работы контроллера и клапанной системы сорбционно-механических фильтров.

ТО-3 проводится один раз в три-шесть месяцев

В ТО-3 входят работы ТО-2, ТО-1 и следующие:

- промывка картриджей грубой очистки;

- промывка бактерицидных ламп;

- промывка кварцевых чехлов бактерицидных ламп;

- замена картриджей тонкой очистки.

ТО-4 проводится один раз в год

В ТО-4 входят работы ТО-1,ТО-2, ТО-3 и следующие:

- замена бактерицидных ламп после окончания ресурса работы.

- монтаж и демонтаж контрольно-измерительных приборов для сдачи в поверку;

- замена картриджей грубой очистки.

- Перечень работ по технической эксплуатации электрического оборудования и систем.

# ТО-1 (осмотр технического состояния) проводится ежедневно

В состав работ включается:

-  ведение учета и отчетности потребленной энергии на объекте;

-  обеспечение круглосуточного надзора за функционированием электрооборудования объекта с целью своевременного обнаружения нарушений в его работе и предотвращению аварийных ситуаций;

-  ликвидация аварийных ситуаций и восстановление нормального режима электропотребления;

-  мелкий ремонт изоляции;

-  замена перегоревших лампочек;

-  устранение мелких неисправностей электропроводки;

-  замена (исправление) штепсельных розеток и выключателей;

-  отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя, другого оборудования;

-  замена магнитных пускателей, пусковых кнопок, автоматических выключателей, рубильников, контакторов и другой пусковой коммутационной аппаратуры;

-  снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерения;

-  замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и очистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5м;

- подача по временным схемам электропитания на сварочные трансформаторы, электроинструмент и т.д. по заявкам;

-  обеспечение надзора за подрядчиками в течении всего времени их работы в электрощитовых и в помещениях, где есть действующие электроустановки (при производстве работ по замене оборудования или при подключении новых объектов к распределительным электросетям).

ППР (плановые предупредительные  работы) проводятся раз в месяц.

- осмотр магнитных пускателей, пусковых кнопок, автоматических выключателей, рубильников, контакторов и другой пусковой коммутационной аппаратуры.

ППР (плановые предупредительные  работы) проводятся раз в полгода.

-  осмотр и очистка от грязи и пыли  панелей, шин, изоляторов и автоматических выключателей;

-  проверка надежности контактов и крепежных соединений;

-  проверка состояния щитовых электроизмерительных приборов и сигнальной арматуры;

-  проверка состояния рабочих контактов;

-  проверка отсутствия искрения и потрескивания, местного нагрева в соединениях шин и жил кабеля, следов копоти или плавления металла;

-  визуальный контроль состояния заземляющих устройств;

-  проверка состояния концевых заделок кабеля;

- проверка наличия и состояния ограждений, плакатов, предупредительных надписей  и маркировки на панелях и коммутационных аппаратах;

-  проверка исправности замков и дверных уплотнений;

- проверка отсутствия вытекания кабельной заливочной массы из соединительных муфт и концевых заделок кабелей;

-  проверка целостности заземляющего проводника защитной брони кабеля;

-  ремонт или замена поврежденного провода (кабеля);

-  проверка качества соединения проводов в соединительных, распаечных и ответвительных коробках;

-  проверка надежности присоединений проводов, жил кабеля и различных электроустановочных изделий;

-  периодические измерения токовых нагрузок по каждой из питающих фаз для анализа режима электропотребления и недопущения перегрузок;

-  выявление асимметричности в загрузке фаз, неправильного выбора предохранителей и установок автоматических выключателей;

-  замена несоответствующих максимальной токовой нагрузки коммутационных защитных аппаратов в распределительных электрощитах;

-  монтаж дополнительных и перегруппировка существующих светильников;

-  замена автомат. выключателей в распределительных щитах в случаи отсутствия селективности их отключения при перегрузке и коротких замыканий;

ТР (Текущий ремонт. Проводится при выходе из строя элементов системы электроснабжения)

-  ремонт неисправных участков электрической сети здания;

-  ремонт светильников;

-  замена предохранительных автомат. выключателей, пакетных переключателей вводных распред. устройств, щитов;

-  ремонт электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания;

-  ремонт или замена приборов учета;

-  замена фотовыключателей, реле времени и др. устройств автоматического или дистанционного управления освещения;

-  замена вышедших из строя электроустановочных изделий;

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

Газовая котельная зарегистрировать в государственном реестре опасных производственных объектов.

Персонал технической службы должен быть аттестован комиссией Ростехнадзора.

Состав службы с постоянных пребыванием на объекте:

Диспетчер газовой котельной;

Специалист по обслуживанию сантехнического оборудования и тепловых установок;

Специалист по обслуживанию электроустановок.

Режим работы службы: - 24 часа

Состав специалистов с пребыванием на объекте по необходимости:

Специалист по КИПиА;

Специалист по метрологии средств измерений;

Слесарь по ремонту газового оборудования;

Специалист по ремонту вентиляционных систем и холодильного оборудования;

Сварщик сантехнических систем

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Максимальное время прибытия аварийной бригады Исполнителя – 4 (четыре) часа.